ANEXO II

ZONA DE RISCO E ZONA CONTROLADA

Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre.

| Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em kV | Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros | Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,20 | 0,70 |
| 1 e 3 | 0,22 | 1,22 |
| 3 e 6 | 0,25 | 1,25 |
| 6 e 10 | 0,35 | 1,35 |
| 10 e 15 | 0,38 | 1,38 |
| 15 e 20 | 0,40 | 1,40 |
| 20 e 30 | 0,56 | 1,56 |
| 30 e 36 | 0,58 | 1,58 |
| 36 e 45 | 0,63 | 1,63 |
| 45 e 60 | 0,83 | 1,83 |
| 60 e 70 | 0,90 | 1,90 |
| 70 e 110 | 1,00 | 2,00 |
| 110 e 132 | 1,10 | 3,10 |
| 132 e 150 | 1,20 | 3,20 |
| 150 e 220 | 1,60 | 3,60 |
| 220 e 275 | 1,80 | 3,80 |
| 275 e 380 | 2,50 | 4,50 |
| 380 e 480 | 3,20 | 5,20 |
| 480 e 700 | 5,20 | 7,20 |

Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre

ZL

Rc

ZCP

ZR

PE

Rr

Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre, com interposição de superfície de separação física adequada.

ZL

Rc

ZL

ZC

ZR

PE

Rr

SI

ZL	=	Zona livre

ZC	=	Zona controlada, restrita a trabalhadores autorizados.

ZR	=	Zona de risco, restrita a trabalhadores autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho.

PE	=	Ponto da instalação energizado.

SI	=	Superfície isolante construída com material resistente e dotada de todos dispositivos de segurança.

ANEXO III TREINAMENTO

1. CURSO BÁSICO – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE I - Para os trabalhadores autorizados: carga horária mínima - 40h:

Programação Mínima:

- introdução à segurança com eletricidade.

- riscos em instalações e serviços com eletricidade:

  - o choque elétrico, mecanismos e efeitos;

  - arcos elétricos; queimaduras e quedas;

  - campos eletromagnéticos.

- Técnicas de Análise de Risco.

- Medidas de Controle do Risco Elétrico:

  - desenergização.

  - aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário;

  - equipotencialização;

  - seccionamento automático da alimentação;

  - dispositivos a corrente de fuga;

  - extra baixa tensão;

  - barreiras e invólucros;

  - bloqueios e impedimentos;

  - obstáculos e anteparos;

  - isolamento das partes vivas;

  - isolação dupla ou reforçada;

  - colocação fora de alcance;

  - separação elétrica.

- Normas Técnicas Brasileiras – NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras;

- Regulamentações do MTE:

  - NRs;

  - NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade);

  - qualificação; habilitação; capacitação e autorização.

- Equipamentos de proteção coletiva.

- Equipamentos de proteção individual.

- Rotinas de trabalho – Procedimentos.

  - instalações desenergizadas;

  - liberação para serviços;

  - sinalização;

  - inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento;

- Documentação de instalações elétricas.

- Riscos adicionais:

  - altura;

  - ambientes confinados;

  - áreas classificadas;

  - umidade;

  - condições atmosféricas.

- Proteção e combate a incêndios:

  - noções básicas;

  - medidas preventivas;

  - métodos de extinção;

  - prática;

- Acidentes de origem elétrica:

  - causas diretas e indiretas;

  - discussão de casos;

- Primeiros socorros:

  - noções sobre lesões;

  - priorização do atendimento;

  - aplicação de respiração artificial;

  - massagem cardíaca;

  - técnicas para remoção e transporte de acidentados;

  - práticas.

- Responsabilidades.

2. CURSO COMPLEMENTAR – SEGURANÇA NO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA (SEP) E EM SUAS PROXIMIDADES.

É pré-requisito para freqüentar este curso complementar, ter participado, com aproveitamento satisfatório, do curso básico definido anteriormente.

Carga horária mínima – 40h

(*) Estes tópicos deverão ser desenvolvidos e dirigidos especificamente para as condições de trabalho características de cada ramo, padrão de operação, de nível de tensão e de outras peculiaridades específicas ao tipo ou condição especial de atividade, sendo obedecida a hierarquia no aperfeiçoamento técnico do trabalhador.

I - Programação Mínima:

- Organização do Sistema Elétrico de Potencia – SEP.

- Organização do trabalho:

  - programação e planejamento dos serviços;

  - trabalho em equipe;

  - prontuário e cadastro das instalações;

  - métodos de trabalho; e

  - comunicação.

- Aspectos comportamentais.

- Condições impeditivas para serviços.

- Riscos típicos no SEP e sua prevenção (*):

  - proximidade e contatos com partes energizadas;

  - indução;

  - descargas atmosféricas;

  - estática;

  - campos elétricos e magnéticos;

  - comunicação e identificação; e

  - trabalhos em altura, máquinas e equipamentos especiais.

- Técnicas de análise de Risco no S E P (*)

- Procedimentos de trabalho – análise e discussão. (*)

- Técnicas de trabalho sob tensão: (*)

  - em linha viva;

  - ao potencial;

  - em áreas internas;

  - trabalho a distância;

  - trabalhos noturnos; e

  - ambientes subterrâneos.

- Equipamentos e ferramentas de trabalho (escolha, uso, conservação, verificação, ensaios) (*).

- Sistemas de proteção coletiva (*).

- Equipamentos de proteção individual (*).

- Posturas e vestuários de trabalho (*).

- Segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos(*).

- Sinalização e isolamento de áreas de trabalho(*).

- Liberação de instalação para serviço e para operação e uso (*).

- Treinamento em técnicas de remoção, atendimento, transporte de acidentados (*).

- Acidentes típicos (*) – Análise, discussão, medidas de proteção.

- Responsabilidades (*).